# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора аккумуляторной батареи (АБ) и зарядного устройства (ЗУ) для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Организация     АО «Электротехнический комплекс»

Объект    ПС 110/6 кВ «ВОС»

Адрес      г. ОМСК

#### Характеристики нагрузки

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В 	( 220	( 110	 Другое___

  - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления в ЩПТ, В 	от  210 до 232

  - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ, В 	от 256 до 282

#### Характеристики рабочего (нормального) режима

  - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А 	5

  - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А	150

  - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек	1

#### Характеристики аварийного режима

  - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А 	15

  - Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч	3

  - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А	150

  - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек	1

  - Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме	( в начале

  - График тока нагрузки в аварийном режиме

| I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |

#### Характеристики используемых АБ, ЗУ и схемы постоянного тока

  - Тип и емкость АБ	 СК-8

  - Количество элементов в АБ, шт.	 120

  - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме 	 108 (100)

  - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме 	 120

  - Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов 	(  «+ плюс»

  - Использование элементного коммутатора 	( нет

  - Тип подзарядного устройства

  - Тип питающей сети подзарядного устройства	(  3 х 380

  - Тип зарядного устройства	 ВАЗП

#### Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

  - Средняя температура в летний период, (С		25

  - Средняя температура в зимний период, (С		20

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м

  - Есть ли необходимость в новых стеллажах		( да

  - План аккумуляторного помещения с указанием его размеров, а также расположения шин и стеллажей, либо проектируемая схема размещения и ошиновки:

### 6. Примечание   ЗВУ- 2 шт., стеллажи,  пусконаладочные работы

Предпочтение – группа компаний Ольдам http://www.oldham.ru

### Дата заполнения 31. 05. 17 	Заполнил Нач. СПС Ерохин А. А.

(Ф.И.О., должность)

План аккумуляторного помещения