# Утверждены

Главным техническим управлением

по эксплуатации энергосистем

Минэнерго СССР

22.07.1985

Заместитель начальника

Д.Я.ШАМАРАКОВ

Главгосэнергонадзором

31.07.1985

Главный инженер

Ю.В.КОПЫТОВ

ПРАВИЛА

УЧЕТА ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ПР 34-70-010-85

## 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИ ВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

(ПОТРЕБИТЕЛИ III ГРУППЫ УЧЕТА)

### 5.1. Потребители, подключенные к водяной тепловой сети

5.1.1. В закрытой системе теплоснабжения отпуск тепловой энергии за отчетный период данному потребителю III группы учета определяется по формуле

IIIзакр

G

IIIзакр     р           i=k  IIIзакр          III          III

Q        = ------------- SUM Q        + ДельтаQ    + ДельтаQ     , ГДж (Гкал), (5.1)

i=k  IIIзакр i=1  i                ут           ут.пр

SUM G

i=1  рi

IIIзакр

где G        - расчетный часовой расход сетевой воды, общий на

р

отопление,   вентиляцию   и   горячее   водоснабжение   у  данного

потребителя III группы учета, т/ч. Принимается на основании данных

договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде;

i=k  IIIзакр

SUM G        -   суммарный   расчетный  часовой расход сетевой

i=1  рi

воды,  общий  на  отопление,  вентиляцию и горячее водоснабжение у

всех потребителей   III  группы   учета,  т/ч.   Определяется  как

сумма расходов у каждого потребителя;

i=k  IIIзакр

SUM Q        -  суммарный  отпуск тепловой энергии потребителя

i=1  i

III   группы   учета  за  отчетный  период,  общий  на  отопление,

вентиляцию и горячее водоснабжение, ГДж (Гкал):

i=k  IIIзакр   i=k  II,IIIзакр   i=k  IIзакр

SUM Q        = SUM Q           - SUM Q      ;            (5.2)

i=1  i         i=1  i            i=1  i

III

ДельтаQ    - потери   тепловой  энергии  с  непроизводительной

ут

утечкой  из  местной  системы теплопотребления данного потребителя

III группы за отчетный период, ГДж (Гкал):

ср.и.т    ср.и.т

t       + t

III     п     1         2                -3

ДельтаQ    = cG   (------------------- - t   )10  ;      (5.3)

ут      ут           2             х.в

III

ДельтаQ       -  потери  тепловой  энергии  с производительной

ут.пр

утечкой, ГДж (Гкал). Принимаются по актам.

5.1.2. В открытой системе теплоснабжения отпуск тепловой энергии за отчетный период данному потребителю III группы учета, общий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определяется по формуле

IIIоткр

G

IIIоткр     р           i=k  IIIоткр          III          III

Q        = ------------- SUM Q        + ДельтаQ    + ДельтаQ     , (5.4)

i=k  IIIоткр i=1  i                ут           ут.пр

SUM G

i=1  рi

IIIоткр

где  G        - расчетный часовой расход  сетевой  воды, общий

р

на отопление,   вентиляцию   и   горячее   водоснабжение у данного

потребителя III группы учета, т/ч. Принимается на основании данных

"Договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде";

i=k  IIIоткр

SUM G        - суммарный   расчетный  часовой  расход  сетевой

i=1  рi

воды, общий  на  отопление,  вентиляцию  и  горячее  водоснабжение

у всех потребителей III группы учета, т/ч;

i=k  IIIоткр

SUM Q          -  суммарный   отпуск   тепловой  энергии  всем

i=1  i

потребителям  III  группы  учета  за  отчетный  период,  общий  на

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, ГДж (Гкал):

i=k  IIIоткр   i=k  II,IIIоткр    i=k  IIоткр

SUM Q        = SUM Q            - SUM Q      .           (5.5)

i=1  i         i=1  i             i=1  i

### 5.2. Потребители, подключенные к паровой тепловой сети

5.2.1. Отпуск тепловой энергии паром для технологических цепей потребителям III группы определяется на основании часовой расчетной технологической нагрузки, установленной в договоре, и продолжительности работы системы за отчетный период.

5.2.2. Расчетная технологическая нагрузка определяется на основании максимальной часовой нагрузки, обусловленной в договоре.

5.2.3. Потребитель при необходимости может произвести уменьшение или увеличение обусловленной договором максимальной часовой нагрузки. Потребитель подает об этом заявление энергоснабжающей организации за месяц до намечаемого срока изменения максимальной нагрузки. Заявленное потребителем изменение принимается в расчет при условии, если оно будет длиться не менее 3 мес.

III

5.2.4.  Отпуск  тепловой  энергии  паром  на  отопление Q    и

о.п

III

вентиляцию   Q     потребителям  III  группы  за  отчетный  период

в.п

определяется по формулам, ГДж (Гкал):

ср

t   - t

III     III     вн    н.в

Q    = nQ      -------------,                            (5.6)

о.п     о.п.р         р

t   - t

вн    н.в

ср

t   - t

III     III     вн    н.в

Q    = nQ    ---------------,                            (5.7)

вп      впр           р

t   - t

вн    н.в

где  Q     ;  Q     -  расчетные  расходы  тепловой энергии на

о.п.р    впр

отопление  и  вентиляцию, ГДж/ч (Гкал/ч);

п - продолжительность отчетного периода, ч;

t   - расчетная температура внутри отапливаемого помещения;

вн

ср     р

t   ;  t     -  средняя  за  отчетный  период  и расчетная для

н.в    н.в

проектирования отопления температуры наружного воздуха, град. C.

5.2.5. Потребители пара III группы сверх расчетного значения теплопотребления оплачивают тепловую энергию, израсходованную на прогрев и продувку паропроводов (см. п. 3.2.2.6).