ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС»

по развитию системы теплоснабжения в ЦАО города Омска

на период c 2018 по 2020 гг.

г. Омск, 2017 г.

Основаниями для разработки инвестиционной программы являются:

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организации, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

– Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340»;

– Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 08.08.2016 N 22-П «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- «Схема теплоснабжения города Омска на период до 2030 года».

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71 почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 «б» |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор - Яжемчук Владимир Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.:(3812) 65-01-86 e-mail: iagem@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |  |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |  |
| Руководитель регулируемой организации |  |
| М.П. | Лунёв Аркадий Юрьевич |
|  | Ф.И.О. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ

Обществом в соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление № 154) были подготовлены данные для актуализации в «Схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года».

Руководствуясь п. 24 Постановления № 154 Обществом в срок до 1 апреля 2017 года в адрес Администрации города Омска будут направлены предложения по актуализации Схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года, которое содержит мероприятия, указанные в Инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Теплогенерирующий комплекс» на 2018-2023 годы.

В соответствии с п. 24 Постановления, актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Замена дымососов ДН-15,5 и ДН-17У подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. № 1 и 2 на новые дымососы ДН-15,5

В корпусе № 1 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 установлены центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначенные для отсасывания дымовых газов из топок водогрейных котлов ПТВМ-50-1. В соответствии с технической документацией на центробежный дымосос полный назначенный срок службы составляет не менее 20 лет, установленный срок службы до капитального ремонта не менее 4,5 лет, установленная безотказная наработка не менее 3000 часов. Обществом с установленной периодичностью проводится текущий и капитальный ремонт основных узлов дымососов с целью восстановлениях их ресурса, однако из-за постоянного воздействия высоких температур, вибрации и работы в непрерывном режиме в течение года, происходит накопление усталости не только в основных узлах, но и во вспомогательных, что приводит к появлению дефектов и отказам.

С целью повышения надежности выработки тепловой энергии при работе «базовых» котельных агрегатов, а также снижения физического износа основных производственных фондов целесообразно выполнить замену дымососов.

Таблица 1 – Характеристика дымосос котла ПТВМ-50 .№1

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка дымососа | - | ДН-15,5 | ДН-15,5 |
| Электродвигатель | - | 5АМ315-S8 | 4А315-S6 |
| Мощность | кВт | 90 | 110 |
| Частота вращения | об/мин | 740 | 985 |
| Изготовитель |  | Дальэнергомаш | Дальэнергомаш |
| Заводской номер | - | 549 | н/д |
| Регистрационный номер | - | №1/1 | №2/2 |
| Инвентарный номер | - | 140 | 141 |
| Дата изготовления | год | 09.1993 | 09.1993 |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 1993 | 1993 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 24 | 24 |
| Износ | % | 120 | 120 |

Таблица 2 – Характеристика дымосос котла ПТВМ-50 .№2

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка дымососа | - | ДН-17У | ДН-17У |
| Электродвигатель | - | 5АМ315-М6 | 5АМ315-М6 |
| Мощность | кВт | 132 | 132 |
| Частота вращения | об/мин | 985 | 985 |
| Изготовитель |  | Дальэнергомаш | Дальэнергомаш |
| Заводской номер | - | 212 | 216 |
| Регистрационный номер | - | №2/1 | №2/2 |
| Инвентарный номер | - | 144 | 145 |
| Дата изготовления | год | 04.2000 | 04.2000 |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 2000 | 2000 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 17 | 17 |
| Износ | % | 85 | 85 |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена дымососов ПТВМ-50 №1– 7 022,067 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.1.-1) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 7 595,068 тыс.руб. с НДС;

- Замена дымососов ПТВМ-50 №2 – 7 022,067 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.1.-2) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2020 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04, 2020 – 1,04. Стоимость по состоянию на 2020 год – 7 898,87 тыс.руб. с НДС.

Итого по мероприятию – 15 493,938 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

3.2.2. Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

По своему месту и назначению сетевые насосы могут быть отнесены к основному тепломеханическому оборудованию. Предназначены сетевые насосы для обеспечения циркуляции теплоносителя от котельной до потребителя. Главной задачей при работе сетевого насоса является обеспечение требуемого напора и подачи теплоносителя в соответствии с гидравлическим режимом работы системы теплоснабжения.

С целью повышения надежности отпуска тепловой энергии, а также снижения физического износа основных производственных фондов целесообразно выполнить замену сетевых насосов.

Рисунок 5 – Насос 1Д1250-125

Таблица 3 – Характеристика сетевых насосов кот. по ул. 22-го Партсъезда, 97

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | До замены | После замены |
| Марка | - | 1Д1250-125 | 1Д1250-125 |
| Количество | шт. | 2 | 2 |
| Электродвигатель | - | А4-400У-4У3 | А4-85/43-4У3 |
| Мощность | кВт | 630 | 630 |
| Частота вращения | об/мин | 1450 | 1450 |
| Изготовитель |  | н/д | н/д |
| Заводской номер | - | н/д | н/д |
| Инвентарный номер | - | 2,5 | 2,5 |
| Дата изготовления | год | 1979, 1990 | Х |
| Дата ввода в эксплуатацию | год | 1979, 1990 | 2018 |
| Полный назначенный срок службы | лет | 20 | 20 |
| Фактический срок службы | лет | 38, 27 | Х |
| Износ | % | 190, 135 (ср. знач = 162) | Х |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов №2 и №5– 4 393,810 тыс.руб. с НДС (ЛСР №3.2.2.-1) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 4 569,56 тыс.руб. с НДС;

Итого по мероприятию – 4 569,56 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей энергетической эффективности

4.1.1. Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125

Теплоснабжение потребителей пос. Амурский осуществляется от котельных, расположенных по ул. 22-го Партсъезда, 97, 30-я Северная, 65/1 и Завертяева, 9/4 объединённых единой системой трубопроводов. Указанная тепловая сеть является кольцевой и обеспечивает работу нескольких источников тепловой энергии на единую систему теплоснабжения. Кольцевая конфигурация тепловых сетей позволяет: оптимально распределить нагрузку между источниками тепловой энергии; снизить затраты на содержание основных производственных фондов (в частности не требуется содержание пиковых котлов); обеспечить стабильные гидравлические параметры в узловых точках сети; обеспечить стабильные температурные параметры и тепловые режимы у абонентов и повысить качество теплоснабжения. Существенное значение на работу системы теплоснабжения оказывают сетевые и подпиточные насосы, которые:

1. обеспечивают циркуляцию теплоносителя;

2. в зависимости от режима работы теплового источника обеспечивают требуемый перепад давления в узловых точках сети и у абонентов;

3. в зависимости от тепловой нагрузки обеспечивают поддержание требуемого расхода теплоносителя в сети.

Рисунок 6 – Конфигурация тепловых сетей

В неотопительный период источники тепловой энергии по ул. 30-я Северная, 65/1 и Заветряева, 9/4 не работают, тепловые нагрузки (горячее водоснабжение) покрываются от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97. В соответствии с гидравлическим режимом работы системы теплоснабжения расход теплоносителя в неотопительный период составляет 0,7 от номинального расхода насоса 1Д1250-125 (см. табл.9).

С целью снижения затрат на привод сетевого оборудования и оптимизации режимов его работы Общество считает целесообразным заменить 2 (два) сетевых насоса 1Д1250-125 единичной мощностью 630 кВт на насосы меньшей мощности 1Д630-125 единичной мощностью 353 кВт.

Таблица 4 – Режимы работы сетевых насосов котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

| Наименование показателя | Обоз. | Ед.изм | Приод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зимний | Летний |  |
| Регулирование отпуска тепла | центральное, качественное |  |
| Расчетная температура сетевой воды: |  | согласно утвержденого температурного графика |
| - в подающем трубопроводе | t1 | 0С | 130 | 70 |  |
| - в обратном трубопроводе | t2 | 0С | 70 | не норм |  |
| Температура сетевой воды в точке излома температурного графика: |  |  |
| - в подающем трубопроводе | t"1 | 0С | 70 | - |  |
| - в обратном трубопроводе | t"2 | 0С | 45,8 | - |  |
| Температура горячей воды поступающей в местную систему ГВС | tг | 0С | 65 | 65 | п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Температура после местного водонагревателя | t3 | 0С | 30 | 30 | п. 3, Приложение 4, СП 41-101-95 |
| Температура холодной водопроводной воды | tх | 0С | 5 | 15 | договор водоснабжения |
| 1. Отопление |
| Схема присоединения системы |  |  | непосредственная |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qо | Гкал/ч | 96,02 | - |  |
| Расход сетевой воды на отопление | Gо | т/ч | 1 600,333 | - | (Qо·10^3)/(t'1-t'2) |
| 2. Вентиляция |
| Схема присоединения системы |  |  | непосредственная |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qв | Гкал/ч | 45,58 | - |  |
| Расход сетевой воды на вентиляцию | Gв | т/ч | 759,667 | - | (Qв·10^3)/(t'1-t'2) |
| 3. Горячее водоснабжение |
| Схема присоединения системы |  | смешанная двухступенчатая |  |
| Температурный график |  | отопительный | - |  |
| Местные баки-аккумуляторы |  | отсутствуют |  |
| Максимально часовой расход тепла | Qмакс.гвс | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 |  |
| Расход сетевой воды на ГВС | Gгвс | т/ч | 704,2 | 1056,25 | (Qмакс.гвс·10^3)/(t'1-t'2) |
| 4. Расход сетевой воды |
| Суммарный расход сетевой воды | Gсет | т/ч | 3064,167 | 1056,25 | Gо+Gв+Gгвс |
| 5. Режим работы насосного оборудования |
| Тип и марка насоса |  | 1Д 1250-125 | руководство по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000РЭ (Приложение В) |
| Номинальная производительность | Gн | т/ч | 1 250 |  |
| Номинальный напор | Нн | м вод.ст | 125 |  |
| Номинальная мощность | Nн | кВт | 630 |  |
| Коэффициент спроса | К |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Количество работающих насосов | nн | шт. | 4,0 | 0,8 | Gсет / Gн |
| Продолжительность работы | Z | час | 5 280 | 3 144 | сут: 220-зима; 131-лето |

Таблица 5 – Технико-экономические показатели работы сетевых насосов, установленных на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 до и после реализации мероприятия

| Наименование | Ез.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | До замены | После замены |
| Марка - кол-во насосов | - | 1Д1250-125 – 4 шт. | 1Д1250-125 – 2 шт. 1Д630-125 – 2 шт. |
| Установленная мощность | кВт | 4 х 630 = 2520 | 2 х 630 = 1260 2 х 353 = 706 |
| Номинальная производительность насосов | т/ч | 5 000 | 3 760 |
| Расчетный расход сетевой воды (отопительный / летний период) | т/ч | 3 064,2 / 1 056,3 |
| Производство теплоносителя | тыс.м3 | [1250·4·5280 + 1250·1·3144]·10-3 = 30330,0 | [(1250·2 + 630·1)·5280 + 630·2·3144]·0-3 = 20487,8 |
| Электроэнергия потребляемая сетевыми насосами | тыс.кВт·ч | 630·4·0,7·5280 + 630·1·0,7·3144 = 10700,424 | (630·2 + 353·1)·0,7·5280 + 353·1·0,7·3144 = 6738,530 |
| Электроэнергия потребляемая подпиточными насосами | тыс.кВт·ч | 1125,203 |
| Суммарный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя | тыс.кВт·ч | 10700,424+1125,203 =11825,627 | 6738,53+1125,203 = 7863,733 |
| Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,390 | 0,384 |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов на котельной – 2 589,052 тыс.руб. с НДС (ЛСР №4.1.1.) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2018 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04. Стоимость по состоянию на 2018 год – 2 692,61 тыс.руб. с НДС ;

Итого по мероприятию – 2 692,61 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.2. Замена 2 (двух) повысительных насосов на ТПНС-101 на насосы большой мощности

Для обеспечения заданных гидравлических режимов и повышения надежности теплоснабжения потребителей по ул. Завертяева, требуется увеличение пропускной способности ТПНС-101. Общество считает целесообразным заменить 2 (два) насоса Д 320/50 установленные в ТПНС-101 на насосы большой мощности.

Таблица 6 – Режимы работы повысительных насосов ТПНС-101

| Характеристика | Ез.измерения | До замены | После замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип насоса | - | Д 320/50 | Д 320/50 | Д 500/63а |
| Нормативный расход среды, перекачиваемой насосами | м3/ч | 320 | 320 | 450 |
| Располагаемый напор, развиваемый насосами при нормативном расходе | м | 50 | 50 | 53 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 72 | 72 | 97 |
| Частота вращения | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 |
| КПД насоса | % | 80 | 80 | 80 |
| Расход теплоносителя через ТПНС | м3/ч | 520 | 520 |
| Количество установленных насосов | шт. | 4 | 2 | 2 |
| Количество одновременно работающих насосов | шт. | 2 | резерв | 2 |
| Степень загрузки | % | 80 | Х | 80 |
| Число часов работы насосов (при нормативных расходах и напорах) | час | 8 424 | Х | 8424 |
| Расход электроэнергии | кВт·ч | 747 053,0 | Х | 1 529 040,4 |

Укрупнённые сметные затраты составляют:

- Замена сетевых насосов на ТПНС-101 – 2 589,052 тыс.руб с НДС. (ЛСР №4.1.2.) по состоянию на 1 квартал 2017 года. Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 2 800,32 тыс.руб. с НДС;

Итого по мероприятию – 2 800,32 тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

4.1.3. Установка частотно-регулируемых приводов на подпиточные насосы КМ 100-65-200 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97

Подпиточный насос предназначен для восполнения утечки воды из системы теплоснабжения и поддержания постоянного давления в нейтральной точке сети. Особенность нейтральной точки заключается в том, что при любых гидравлических режимах, возникающих при переменном расходе воды, давление в нейтральной точке остается неизменным, что обеспечивает снижение колебаний и стабилизацию давления в тепловой сети.

Так как электродвигатели насосов имеют постоянную частоту вращения и не учитывают изменяющийся расход подпиточной воды, что приводит к резкому изменению давления во время включения и отключения насоса, а также к перерасходу электроэнергии, Общество считает целесообразным оснастить подпиточные насосы частотно регулируемыми приводами.

Оснащение подпиточных насосов частотно регулируемыми приводами позволяет:

повысить точность регулировки;

обеспечить пусковой момент равный максимальному;

электродвигатель может работать с неполной нагрузкой, что позволяет существенно экономить электроэнергию;

остановка и пуск производится более плавно, что существенно снижает износ и продлевает срок службы;

проводить удаленную диагностику, что позволяет вести учет отработанных моточасов, распознавать выпадающие фазы во входных и выходных цепях, а также выявлять другие дефекты и неисправности;

подключать различные датчики, которые дают возможность настройки каких-либо величин (например, давления);

при пропадании напряжения включается система управляемого торможения и автоматического перезапуска, скорость вращения стабилизируется при изменяющейся нагрузке и т.д.

Рисунок 7 – Конфигурация тепловых сетей

Укрупнённые сметные затраты по состоянию на 1 квартал 2017 года составляют (коммерческое предложение № КП 3101-132 от 31.01.2017 г.):

- Шкаф управления насосом 30 кВт IP54 ШУН1-30К-В-54 – 294,85696 тыс.руб. с НДС;

- ШУН1: Датчик сухого хода СХ-1 – 0,90216 тыс.руб. с НДС;

- Преобразователь давления измерительный ПД100-Д0,6-111-0,5 – 3,60864 тыс.руб. с НДС

Период осуществления мероприятия 2019 г. ИПЦ на 2018 г. - 1,04, 2019 г. – 1,04. Стоимость по состоянию на 2019 год – 382,08 тыс.руб. с НДС

Итого по мероприятию – 382,08  тыс.руб. с НДС в прогнозных ценах.

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Цель реализация мероприятия | Ед. изм | Показатель | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Замена дымососов ДН-15,5 и ДН-17У подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. № 1 и 2 соответственно | Замена изношенного оборудования | % | Износ оборудования |  |  |  |
| Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 |  | % | Износ оборудования |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| Замена 2 (двух) сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125 | Снижение затрат электроэнергии на привод сетевого оборудования | кВт | Суммарная мощность сетевых насосов |  |  |  |
| Замена 2 (двух) повысительных насосов на ТПНС-101 на насосы большое мощности | Обеспечение потребителей тепловой энергией | кВт | Суммарная мощность повысительных насосов |  |  |  |
| Установка частотно-регулируемых приводов на подпиточные насосы КМ 100-65-200 котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 | Увеличение точности регулирования, экономия электрической энергии, снижение износа оборудования, увеличения срока службы | кВт·ч | Расход электроэнергии |  |  |  |

# Footnotes

Расход электроэнергии на привод подпиточных насосов принят с учетом ожидаемой экономии от реализации мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов (п. 4.1.3 Инвестиционной программы).